泰国二期换热器技术要求

甲方欲采购换热器4台，用于泰国春武里府东海岸工业园工厂轮胎生产。

交货地点：乙方工厂。

供货期：合同生效后50天。

- 换热器参数及供货范围：

1.1、参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 介质1 | 介质2 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 | 1 | 换热面积：230㎡ 处理量560m³/h | 入、出口温度： 7/12℃冷冻水 |  | 入、出口温度： 30/25℃低温水 |  | 炼胶低温水 |
| 2 | 浮动盘管加热器 | 3 | 换热面积：6.3㎡ 容积：5m³ SSA-5.0-6.30 | 入、出口温度： 0.3MPa蒸汽 |  | 入、出口温度：10/60℃热水· |  | TBR、PCR、炼胶洗浴换热器 |

1.2、供货范围：

每台换热器配底座及介质进、出口配对法兰、板式换热器配备不锈钢接水盘。

- 板式换热器技术要求：

2.1、要求换热器的板片（一次冲压成型），换热板厚：≥0.6mm。

2.2、板片材质: 316L，板材生产商：上海宝新、太钢、新日铁、攀钢、鞍钢或甲方认可的同级别产品。

2.3、介质在换热器内流动分布均匀，无死角。

2.4、整台板式换热器采用一种板片；2种介质进、出口在换热器同侧，板片使用寿命不低于60000小时；流型：同侧逆流型；板换两种介质进口、出口法兰尺寸DN250。

2.5、密封胶垫：耐高温三元乙丙橡胶（或氟橡胶），耐温180℃。换热器组装时胶垫容易在板片上固定，正常使用寿命不低于4年；

2.6、板片紧固丝杠材料为40Cr，框架的全部部件均为螺栓连接，压紧螺栓带有轴承盒，可轻松拧紧和松开螺栓；

2.7、换热板两侧压差：≤0.5MPa，换热器阻力：≤0.06MPa；换热器耐压等级：16bar。

2.8、板式换热器介质：热水/冷水：水质达到《工业循环冷却水水质标准》

2.9、已方应根据本公司换热器板片系列型号及甲方提供的介质参数选定换热器板型，提供选型计算书，所选板型满足现场安装、使用要求。

三、盘管加热器技术要求：

3.1、加热介质：饱和蒸汽/凝结水，工作压力：0.3MPa；被加热介质：洗浴用水

3.2、加热器壳程介质为热水，工作压力≤0.5MPa，出水温度≤65℃，甲方自配电动调节阀控制出水温度，供货单位所供加热器应有温度表、压力表、温度传感器接口；

3.3、加热器热水罐公称容积5m³，换热面积6.30㎡，当进出水温度为10℃/60℃、蒸汽压力为0.4MPa时，传热量为326kw，热水产量5.61吨/小时；换热器出口尺寸、位置按照甲方图纸制作，管口配备成对法兰。

3.4、加热器浮动盘管、壳体、接口法兰等所有部件材料为304（或316）不锈钢；

3.5、加热器按一类压力容器设计、制造，供货单位应按一类压力容器提供整套资料（包括但不限于以下资料：换热器正式图纸、质量证明书、产品出厂检验合格证等）；压力容器安全阀、液位计等安全附件须配备齐全。

3.6、加热管低位布置方式，使壳体内水自循环顺畅；浮动盘管换热器采用可拆式双螺旋盘管结构，用以进行维护或更换，方便快捷；

3.7、甲方到已方工厂进行初步检查合格后，已方对设备进行包装，按惯例制作海运木箱包装，箱内设备固定牢固，做防潮保护措施。木箱材料经过熏蒸，出具商检局木箱材料熏蒸证明。箱体表面应按规定进行标识；

3.8、投标书中需注明包装箱尺寸、数量及海运所需集装箱数量。

3.9、浮动盘管换热器在高温处需贴防烫安全标识。

四、质量标准

4.1、供货的设备必须是全新的、未经使用过的完整设备；

4.2、供货范围达到甲方合同要求；

4.3、设备配置及性能达到甲方技术要求；

4.4、换热器制造达到能源部《NB/T47004-2009》标准要求

4.5、所供设备资料齐全；

4.6、质保期：2年；1年内设备运行正常，付出质保金

五、设备验收

5.1、设备连续试运行满30天，达到合同质量标准及验收标准，设备运行正常，即进行设备验收。

5.2、 验收标准

5.3、供货范围及配置达到合同要求

5.4、试运行中设备无渗漏

5.5、换热器各进、出口温度能够达到设计值

六、违约责任

6.1、因甲方预付款拖期，工期顺延；

6.2、因乙方原因逾期供货，应向甲方支付合同金额0.5‰/天的违约金；

6.3、在验收中如发现设备不符合国家标准或合同规定，甲方有权选择让步降价接收或退货，并解除本合同。

6.4、若甲方依据前款约定退货，合同解除后，甲方已付款乙方应在一周内全额返还；同时，乙方向甲方支付合同总额的 20%的违约金。

6.5、因甲方原因所供设备到货4个月不能投入运行，甲方应付出验收款，但当甲方具备条件时乙方仍有义务对所供设备进行调试至正常运行，仍按此验收标准进行验收，如达不到验收标准要求，仍按验收标准5.3、5.4条款执行。

设备工程部

2020.9.30

相关部门审核、审批意见

| 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- |
| 设备工程部 | 年 月 日 |
| 设备工程部（泰国） | 年 月 日 |
| EHS管理部 | 年 月 日 |
| EHS管理部（泰国） | 年 月 日 |
| QEHS中心 总经理 | 年 月 日 |
| 设备动力（泰国） | 年 月 日 |
| 设备动力中心总经理 | 年 月 日 |
| 公司副总经理 | 年 月 日 |
| 公司副总经理 | 年 月 日 |