C坐办公楼暖通设备供应及安装技术要求

本项目为C坐办公楼供暖通设备供应及安装大包项目，所有设备、施工材料（主材、辅材和耗材）、施工机械均由乙方负责。

一、报价说明：

1、本项目为大包项目（包工包料），交钥匙工程，投标单位应根据现场实际情况及施工图纸整理施工预算，做出投标报价。

2、如无设计变更，无论投标材料量与实际用量是否存在差异，合同价格不作调整。

3、因实际安装过程中局部管道标高调整，增加的材料费及安装费不属于设计变更范围。

4、如合同签生效后及施工过程中，甲方要求新增的设备、管道直径变更及安装费，属于设计变更；如变更总工程量（增加部分与缩减部分抵扣后）价格小于合同总价格3%，合同价格不变，价格超过合同总价格3%部分进行调增。

5、设计变更金额由甲方采购部根据乙方预算书价格核算。

二、施工范围（仅供参考）：

1、按设计图纸安装一层、二层、三层、四层暖通供回主管道、冷凝水主管道及支架。

2、按设计图纸安装各房间的风机盘管机组、供回支管、冷凝水支管、配电设施及配套附件。

3、管道支架及木制管托的制作和安装。

4、暖通主管道、冷凝水管及支管道保温。

5、所有管道穿墙孔的施工。

6、设备调试及试运行。

三、供货范围（仅供参考）：

1、暗装式风机盘管机组71台；64台高档风量680ml/h、机外余压30Pa；7台高档风量1020ml/h,机外余压30Pa；配液晶面板，设备支架，减震器。

2、热镀锌管DN80*4=248米；DN65*4=158米；DN50*3.8=94米；DN40*3.5=21米；DN32*3.5=24米；DN25*3.2+DN20*2.8=287米。

3、DN80PN16对夹式蝶阀2个；DN65PN16对夹式蝶阀8个。

4、DN20*1200金属软管142根。

5、UPVC冷凝水管（一批）

6、DN20PN10铜球阀152个（包括自动排气阀根部阀）。

7、DN20PN10铜过滤器71个。

8、DN20PN10铜自动放气阀10个。

9、管道支架型钢及木制管托（一批）。

10、难燃B1级柔性泡沫橡塑（一批）。

11、施工中的所有耗材（一批）。

12、JDG20穿线管280米。

13、WDZ-BYJ-2.5电源线1100米。

14、所有管道附件（一批）。

15、安装中所需耗材（一批）。

三、风机盘管机组的技术要求：

1、品牌：日立或开利。

2、风机盘管机组主要部件：包括风机、盘管、冷凝水盘、回风箱、电动机、二位电磁阀、液晶面板及配套配件等。

3、机壳要求：板材采用热浸锌钢板，保温材料为柔性泡沫橡塑。

4、机组安装方式：暗装卧式，前面出风下面回风。

5、提供国家相关机构/组织所制定的试验方式进行噪音的测定。

6、机组风量的实测应不低于额定值的95%；输入功率实测值应不超过规定值的110%；供冷量、供热量的实测值应不低于额定值的95%；水阻力的实测值应不超过额定值的110%。

7、风机技术要求：

- 设计时应考虑送/回风管及格栅或散流器所产生的外阻力。

- 风机的叶轮及外壳须为钢板冲压制造或铝合金等金属材料，叶轮也可以采用高分子塑料。铝合金需做钝化处理，钢板需热镀锌或静电粉沫喷涂处理。直驱式离心前弯式叶片设计。风机须经静态及动态平衡。

- 采用低噪音离心式高效风机，久密封润滑轴承，有良好的散热措施。

- 轴承要求采用高精度永久润滑型轴承，无需补油，优质碳钢材质。

7、电动机技术要求：

- 电动机须为直流无刷无级调速电机。

- 电动机须与风机联接及固定在风机盘管的机壳上。

- 电动机须能以无级调速调节，保证在任何转速运作下不会产生过载。

- 提供固定分相式单相电容及配有热过载保护的电动机，并须由原厂装配。

8、表冷器技术要求：

- 表冷器须采用无缝铜管，盘管管排数不得低于3排，外配铝泊或紫铜片，散热翅片须以机械连接方法与盘管水管外壁相互连接。

- 表冷器的总分水管应采用无缝铜管制造，除设有供/回水管接口外，仍需配置排水及排气阀的装置。

- 表冷器水管的水流速度不能低于0.6米/秒及高于1.8米/秒。

- 表冷器应能承受系统工作所需的工作压力和实验压力。

9、冷凝水盘技术要求：

- 水盘承接范围须包括整个盘管及侧边连接的管道及阀门附件。

- 冷凝水盘采用镀锌钢板或冷轧板冲压成型并静电喷涂，应保证防腐、防渗漏。

- 冷凝水盘采用符合防火规范的保温材料整体粘接于水盘底部和侧部，防止保温层连接处产生冷桥。

10、机组外壳技术要求：

- 机壳采用镀锌钢板，包容整个盘管、风机和电动机等装备；预留送风及回风管接口；外面板表面经静电喷涂处理；整体结构紧凑、低震动、低噪声。

- 机壳内部须设保温材料以防止机壳表面结露，保温层面向气流的表面须作特别处理以防止表面层因气流而剥落。

11、机组温控器：

- 机组温控器通过0~10V的信号无级调节风机风速，进行温度控制、设定风机风速及控制风机的启停。

- 温控器内置温度传感器，感应温控器所在位置的温度，并能发出控制信号，控制风机盘管电动水阀的动作。

12、质量保证：

- 有关设备的功能和噪音值须按照国家相关机构/组织所制定的标准进行测试和鉴定。必须由国家认可的检测机构检测，并出具详细的检测证书。

- 所采用的材料必须完全符合当地消防局的防火要求。

- 每台风机盘管须附有原厂的标志牌，详细标明厂家名称、机种型号和系列编号。

- 设备的设计、制造、检验、试验应符合国家有关行业标准和规范。

13、相关资料：

- 提供详细的施工图，清楚显示有关管道及电气的连接、防震和安装要求等资料。

- 提供原厂技术数据及测试报告，以显示有关机组在指定的工作条件下的风机效率、噪音水平、送风量及冷冻量等资料。

- 提供由原厂编印的安装、操作及维修手册。

四、材料及部件技术要求：

1、蝶阀：品牌：埃美柯、天津卡尔斯

对夹式蝶阀，密封面材料采用丁青橡胶；不锈钢阀杆、阀板、销轴；开启方式：蜗轮启闭。

2、铜球阀：品牌：埃美柯、天津卡尔斯

全通径内螺纹铜球阀（阀门内径与公称直经差不得大于1mm），外填料型：阀体：黄铜；阀杆：黄铜；密封材料：PTFE；手柄：碳钢。

3、排气阀：品牌：埃美柯、天津卡尔斯

全自动排气阀：阀体：黄铜；密封材料：PTFE。

4、镀锌管：品牌：莱阳信远、天津友发

热镀锌管的国家标准和尺寸标准：符合GB/T3091-2008低压流体输送焊接钢管、GB/T13793-2008直缝电焊钢管、GB/T21835-2008焊接钢管尺寸及单位长度重量。

5、管件：

热镀锌管件螺纹连接（参照标准：《低压流体输送焊接钢管》GB/T3091）。

6、金属软管：

不锈钢金属软管（螺母连接式），波纹管及外网材料为316L或304L，规格DN20PN16，长度1.2米。

7、木托：

木管托表面需做防腐沥青柒侵泡和防水处理。

8、保温材料：

保温材料采用难燃BI级、柔性泡沫橡塑双层保温管，每层厚度15mm，专用保温胶带宽30mm。

9、UPVC管及附件均采用优质品牌，承压为1kg。

五、安装技术要求：

1、暖通供回主管道设计水平铺设、同程式。

2、所有风机盘管机组及连接部件均采用丝扣连接，螺纹连接（参照标准：《低压流体输送焊接钢管》GB/T3091）。

3、所有连接部件均采用镀锌管件。

4、每台机组金属软管与供回主管连接，需采用螺母连接方便检修。

5、所有丝扣连接处密封采用管螺纹专用密封胶。

6、铜球阀应为全通径阀芯，内螺纹、外填料型。

7、供回主管高点，安装铜球阀和自动排气阀。

8、暖通供回主管道及机组安装，要求横平竖直（如图纸设计管道坡降，按图纸要求施工），外观整齐美观。

9、暖通管道安装时应尽量避免损坏镀锌层。

10、暖通管道与管件接口、支架应刷银粉漆，管道保温应于银粉漆干燥后进行施工。

11、所有暖通管道穿墙、穿楼板处应设置套管，接口不得设于套管内。

12、暖通管道安装完毕，支吊架安装牢固、进行压力试验，试验介质为水。

13、暖通管道系统试压无泄漏时，采用柔性泡沫橡塑保温，保温接缝处采用胶带粘贴牢靠且平整无褶皱，不脱落。

14、冷凝水管也按照上述要求进行保温。

六、工期要求：

接到中标通知书45天内完成。

七、质量保证：

1、所有机组及暖通管道无泄漏、外观整齐美观。

2、所有的管道保温外表，确保无冷凝水。

3、制作、安装标准按照图纸、相关技术要求进行。

4、安装设备正常使用，无震动、异常噪音等。

5、所用材料、部件质量达到合同要求。

6、质保期1年。

八、双方责任、义务

1、甲方责任：

- 甲方负责提供施工场地及施工用电。

- 甲方负责现场技术指导、协调施工中出现的问题。

2、乙方责任：

- 乙方对施工人员进行安全培训，组织施工人员学习甲方的相关规章制度，并为所有施工人员购买施工意外伤害保险，施工现场配备灭火器等灭火器材。

- 负责提供安装所有施工机械、脚手架。

- 负责提供设备、管道、弯头、阀门等所有施工材料。

- 时刻注意施工现场整洁、防火以及人身安全，并设专人负责。

- 施工完成后负责清理现场垃圾，保持现场整洁。

- 提供完整的施工预算书。

九、竣工验收：

1、完成本次招标安装项目，投入运行后未发现因安装质量问题。

2、承建区域内所有安装项目完成后，施工单位自检安装质量是否合格。

3、所有材料、部件的品牌、规格型号达到图纸及合同要求。

4、竣工资料整理完毕，包括但不限于以下资料（一式2份，正本用原件，副本为复印件或图片）。

5、项目总体情况报告、投标技术标书、资质证明材料。

- 各种材料到货质量检验报告。

7、具备以上条件，施工单位提交竣工验收申请报告，甲方在接到验收申请报告后15日内进行检查验收。

8、对甲方在验收中发现的问题，施工单位应在15日内完成整改，再次提出验收申请；甲方在收到申请7日内进行复验，验收合格后7日内甲方出具验收合格报告，乙方凭验收报告向甲方提出验收款付款要求；如复验发现安装质量仍达不到合同要求，甲方有权降价接收（见违约责任）。

十、违约责任：

1、乙方运输到施工现场的所有材料及部件均应通过甲方人员检查验收，如乙方使用未经甲方检查、验收的材料及部件，除拆除未经检查的材料及部件外，承担施工管理违约责任，并按情节评定处罚金额。

2、如甲方在现场检查中发现某一工序施工不规范，或某一部位施工质量不合格，将提出警告，再次发现同类事件，乙方将承担质量违约责任，甲方按情节评定处罚金额，如乙方连续出现质量检查不合格事件，甲方有权要求乙方退出施工现场。

3、除不可抗力外，因乙方原因逾期竣工，将承担合同金额1‰/天的违约金，至合同总金额5%为违约金上限；如违约金已达到上限仍未竣工，甲方有权停止乙方施工，解除合同，委托监理公司统计乙方已完成的施工质量合格的工程量，进行结算；如甲方因此与乙方解除合同，乙方承担合同金额20%的违约金，并且甲方有权追诉乙方逾期竣工给甲方造成的其他损失；如因甲方不具备施工条件造成停工，则工期顺延。

设备工程部

2021、4、30

相关部门审核、审批意见

| 部门 | 意见及签字 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 年 月 日 |
| 设备工程部 | 年 月 日 |
| 总裁办公室 | 年 月 日 |