原材料库消防井等技术要求

一、消防井：

1. 混凝土:除垫层外均为C30;钢筋:HRB400钢
2. 垫层混凝土C20.

3、基础底下土压实系数0.98。

4、检查孔位置及配套爬梯（16圆钢池壁植筋）。井盖为700铸铁承重井盖。

5、井内设500\*500，400深集水坑，集水坑位置现场定。

6、进底垫层与阀门下确保250-300mm的空间。

严格按照附件图纸要求施工。

二、散水和坡道：

室外散水长18米，宽0.8米，做法：夯实后，底部铺15cm厚石子，浇筑10cm厚C30砼。门前3个坡道，每个长约6米，宽2米，做法：夯实后，底部铺20cm厚石子，浇筑20cm厚C30砼。施工完成后，垃圾外运，清理好现场。

三、室内给排水：

原材料库一层卫生间内接φ50PPR给排水管，入吊顶穿墙通往二三四层，每层配备1个立柱式普通洗手盆和1个拖布池（参见成品库样品），一层配置1个拖布池，安装1个水龙头。水龙头使用φ25PPR水管连接，所有拖布池需固定牢靠。

四、项目质量要求：

1、严格按照图纸施工，工程质量必须达到合格标准。

2、 对达不到技术标准和质量要求的部位必须返工，损失自负，工期不变。

3、保持现场整洁，及时清理施工现场杂物。

五、工期：自招标之日前15天内完成。