文件审批

日期：2022.2.25

| 名称/主题 | 一千万套自动物流硫化机电气改造技术协议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 签名 | 日期 |
| 1 | 设备动力部（山东） |  |  |
| 2 | 设备处（山东） |  |  |
| 3 | 硫化及试验保障处（山东） |  |  |
| 4 | 设备工程部 |  |  |
| 5 | 生产运营中心 |  |  |
| 6 | 副总裁 |  |  |

一千万套自动物流硫化机电气改造技术协议

一、项目名称：一千万套自动物流硫化机电气改造项目

二、改造目的：满足自动物流与硫化机交互联动

三、改造数量：共151台点位及附件增加，1台GE控制系统改三菱控制系统

四、改造范围：

4.1  151台改造内容（单台）:

| 序号 | 项 目 内 容 | 施工范围 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乙方 | 甲方 |  |
| 1 | 根据单台需求增加相应的PLC模块、中间继电器、端子排、导轨、空气开关等 | ● |  | 按甲方每台设备的要求增加，PLC品牌为GE Rx3i和三菱Q系列两种（详见清单） 中间继电器品牌型号AB：700-HC24Z24-3-4SE-D 24VD或OMRON: MY4N-GS DC24V + PYFZ-14-E |
| 2 | 所有增加的模块、电源均接线至端子排上端，并按原有线号逻辑增加线号 | ● |  | 按甲方要求接线 |
| 3 | 每台随机2个电控柜，颜色浅灰色RAL7035，发到指定地点，定标后提供 | ● |  | 控制柜尺寸、柜锁按甲方提供的图纸制作，壁厚不小于1.5mm |
| 4 | 配合甲方自动物流项目进行每台硫化机程序编写、调试 | ● |  |  |
| 5 | 根据每台实际情况增加24V开关电源 | ● |  | 根据现场实际配置判定，品牌PLUS |

注：所有增加内容均接线至接线端子上端，接线端子下端及其之后的部分由自动物流施工方负责。

4.2 1台GE控制系统改三菱控制系统改造内容：

按现GE系统的功能、配置，设计一套三菱控制系统，设计方案符合《HG-T20700可编程控制器系统设计规定》，同时按设计方案提供柜内硬件配置清单，由甲方按清单采购硬件，乙方负责在原控制柜的基础之上进行硬件安装、接线、程序编写、调试，三菱PLC各模块的选型，以甲方现有三菱机台为依据，确保型号统一。

五、主要配件明细（151台）：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单台数量 | 机台号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子排（带隔板和终端固定件） |  | 接线后预留20% | J01-J15、I01-I15、F01-F15、E11-E15、D12-D16、C12-C15 | 59 |
| 2 | 铝导轨 |  | 以实际用量为准 |  |  |
| 3 | 中间继电器 | AB/OMRON | 4 |  |  |
| 4 | 断路器（接至端子排上端，6A） | ABB | 1 |  |  |
| 5 | 输入模块IC694MDL660 | GE | 1 |  |  |
| 6 | 输出模块IC694MDL940 | GE | 1 |  |  |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单台数量 | 机台号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子排（带隔板和终端固定件） |  | 接线后预留20% | E01、E02、E03 | 3 |
| 2 | 铝导轨 |  | 以实际用量为准 |  |  |
| 3 | 中间继电器 | AB/OMRON | 4 |  |  |
| 4 | 断路器（接至端子排上端，6A） | ABB | 1 |  |  |
| 5 | 输入模块QX41 | 三菱 | 1 |  |  |
| 6 | 输出模块QY10 | 三菱 | 2 |  |  |
| 7 | 模拟量输出模块Q68DAIN | 三菱 | 1 |  |  |
| 8 | 以太网模块 | 三菱 | 甲方提供 |  |  |
| 9 | 扩展底板Q68B | 三菱 | 1 |  |  |
| 10 | 控制盘(原后充气控制盘空间有限，更换，壁厚不小于1.5mm） |  | 1 |  |  |
| 11 | 电源模块 | 三菱 | 1 | E03 | 1 |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单台数量 | 机台号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子排（带隔板和终端固定件） |  | 接线后预留20% | C11 | 1 |
| 2 | 铝导轨 |  | 以实际用量为准 |  |  |
| 3 | 中间继电器 | AB/OMRON | 4 |  |  |
| 4 | 断路器（接至端子排上端，6A） | ABB | 1 |  |  |
| 5 | 输入模块QX41 | 三菱 | 1 |  |  |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单台数量 | 机台号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子排（带隔板和终端固定件） |  | 接线后预留20% | G01-G14、H01-H15 | 29 |
| 2 | 铝导轨 |  | 以实际用量为准 |  |  |
| 3 | 中间继电器 | AB/OMRON | 4 |  |  |
| 4 | 断路器（接至端子排上端，6A） | ABB | 1 |  |  |
| 5 | 输入模块QX41 | 三菱 | 1 |  |  |
| 6 | 输出模块QY10 | 三菱 | 1 |  |  |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单台数量 | 机台号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子排（带隔板和终端固定件） |  | 接线后预留20% | G15 | 1 |
| 2 | 铝导轨 |  | 以实际用量为准 |  |  |
| 3 | 中间继电器 | AB/OMRON | 4 |  |  |
| 4 | 断路器（接至端子排上端，6A） | ABB | 1 |  |  |
| 5 | 输出模块QY10 | 三菱 | 1 |  |  |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单台数量 | 机台号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子排（带隔板和终端固定件） |  | 接线后预留20% | E04-E10、D05、D06、D08-D11 | 13 |
| 2 | 铝导轨 |  | 以实际用量为准 |  |  |
| 3 | 中间继电器 | AB/OMRON | 4 |  |  |
| 4 | 断路器（接至端子排上端，6A） | ABB | 1 |  |  |
| 5 | 输入模块IC694MDL660 | GE | 1 |  |  |
| 6 | 输出模块IC694MDL754 | GE | 1 |  |  |
| 7 | 控制盘(原后充气控制盘空间有限，更换，壁厚不小于1.5mm） |  | 1 |  |  |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单台数量 | 机台号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子排（带隔板和终端固定件） |  | 接线后预留20% | A01-A08 | 8 |
| 2 | 铝导轨 |  | 以实际用量为准 |  |  |
| 3 | 中间继电器 | AB/OMRON | 4 |  |  |
| 4 | 断路器（接至端子排上端，6A） | ABB | 1 |  |  |
| 5 | 输出模块QY10 | 三菱 | 1 |  |  |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单台数量 | 机台号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 端子排（带隔板和终端固定件） |  | 接线后预留20% | A09-A15、B01-B15、C01-C10、D01-D04、D07 | 37 |
| 2 | 铝导轨 |  | 以实际用量为准 |  |  |
| 3 | 中间继电器 | AB/OMRON | 4 |  |  |
| 4 | 断路器（接至端子排上端，6A） | ABB | 1 |  |  |
| 5 | 输入模块QX41 | 三菱 | 1 |  |  |
| 6 | 输出模块QY10 | 三菱 | 1 |  |  |

备注：

- 以上主要配件数量仅供参考，以现场实际用量为准，超出部分不高于合同5%不再追加工程量和费用。

- 改造所需备件，必须为原厂正品件。

六、改造描述及要求：

6.1 151台改造要求：

1、控制线规格不小于0.5mm²，耐高温绝缘电缆。

2、所有线路均于电缆槽内布线。

3、程序需带中文注释，无时间及其他限制，无任何加密。

4、调试期间按甲方自动物流项目的进度需求调配人员，保证项目按计划进行。

5、硫化机改造停机施工交接后正常调试过程中配件正常损坏的，由乙方负责。

6、MES系统上位机及软件改造由甲方IT部门负责，下位机部分由乙方配合进行改造。

7、对于端子排安装在控制柜下平面的，要在端子排上方加装透明的护罩，形式以现场变压器护罩为准。

6.2 1台GE改三菱改造要求：

1、本次升级改造控制柜内部分，并进行PLC的程序转换、调试以及PLC程序与MES系统的对接。外围信号采集和执行部件保持不变。

2、改造后的连续生产的非硫化状态节拍不高于每锅110秒。PID调节迅速，满足工艺要求，调节稳定后温压曲线运行平稳，接近直线，外温上下波动不超过2℃，内温上下波动不超过4℃，蒸汽、氮气压力上下波动不超过2kgf/cm2，如稍有出入，需甲方进行确认，确保满足生产和工艺要求。

3、程序修改后需保持设备原有功能和操作不变，并按照甲方提供的上位机点位，完成PLC程序与MES系统的对接，保证数据传输的快速准确。

4、各电器件安装需符合电器安装规范，接线留有余量，PLC的每根接线上要同时保留新、旧两种线号，乙方需向甲方提供PLC接线新旧点位对照表。

5、所配备的输入、输出点位需不小于当前设备点位数量。

6、改造完成后，乙方需提供给甲方一份完整的程序备份，备份中包含准确的中文注释，程序是完全开放、无加密的。

7、乙方技术人员负责对甲方人员进行技术培训和操作指导,使甲方人员能够正确地对本次改造工事内容进行操作和维护。

8、调试期间，甲方协助乙方对现场用件、原程序控制逻辑进行辅助分析。调试和试运行期间甲方安排专业的电器、机械维修人员配合进行调模、设备操作、设置参数、观察数据和曲线等，并把发现的问题反馈给乙方，乙方及时对反馈的问题进行完善。

七、施工日期

7.1 151台改造施工日期

定标后，中标方于1周内准备1台的改造备件，至甲方现场进行首台改造试验，与自动物流施工方确定具体方案，剩余部分乙方准备改造材料1-2个月，入厂后按照每月30台机进行或根据甲方生产计划停机情况进行改造。

7.2 GE改三菱施工日期

甲方硬件购回后通知乙方进行改造，乙方在接到甲方通知48小时内到达现场开始施工，并提供进度计划表（细化至每天），改造时间不超过1个月。

八、技术资料

乙方提供的技术资料应使用中国法定计量单位制。技术资料和图纸文种中文。技术资料要组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，符合设调试、操作和维修的要求。

技术资料提供的内容及要求

电气原理图

接线图

程序（带注释）

改造件清单（品牌型号清晰准确不得缩写）

九、验收、质量保证、质保期及售后服务

1、各项指标都要达到技术协议要求，与自动物流交互联动无异常。

2、负荷试车无异常，正常生产3天内改造部分无故障和质量问题，如出现重大故障修复后重新计时进行验收。

3、验收后质保期12个月，如在质保期内出现大的故障，在修复后重新计算质保时间。

4、出现故障乙方在接到甲方通知后24小时内派人到达现场进行处理，在质保期内非人为损坏的配件由乙方免费更换。

以上，正文结束。